В каких поверхностях нагрева происходит в основном испарение воды?

  - в экономайзере;

  - в  экранах;

  - в пароперегревателе;

  - в ширмах;

  - в воздухоподогревателе.

В каких поверхностях нагрева происходит нагрев воды до температуры близкой к кипению?

  - в экономайзере;

  - в переходной зоне;

  - в пароперегревателе;

  - в ширмах;

  - в воздухоподогревателе.

Какая поверхность нагрева является последней по ходу газа в паровом котле?

  - стальной экономайзер;

  - переходная зона;

  - пароперегреватель;

  - ширма;

  - воздухоподогреватель.

Куда в котельном агрегате поступает питательная вода?

  - экономайзер;

  - в барабан котла;

  - в нижние коллектора экранов;

  - в солевой отсек;

  - в фестон.

Какая поверхность нагрева находится на выходе из топочной камеры?

  - стальной экономайзер;

  - переходная зона;

  - вторичный пароперегреватель;

  - ширма;

  - воздухоподогреватель.

Прямоточные котельные агрегаты:

  - Е-420-140;

  - Пр-670-140;

  - П-320-100;

  - Еп-640-140;

  - П-640-170;

  - Пп-2600-300;

  - Пр-840-170;

  - Е-160-90;

Котельные агрегаты, имеющие сверхкритические параметры пара:

  - Е-420-140;

  - Пп-2600-300;

  - П-320-100;

  - Пп-640-295;

  - П-640-140;

  - Пп-1000-255;

  - Пр-840-170;

  - Еп-670-170;

Барабанные котельные агрегаты:

  - Е-420-140ГМ;

  - Пр-670-140;

  - П-320-100;

  - Пп-1000-255Ж;

  - П-640-170-2;

  - Пп-2600-300;

  - Пп-840-170;

  - Еп-640-140;

Котельные агрегаты высокого давления:

  - Е-420-140ГМ;

  - Пр-670-140;

  - П-320-100;

  - Пп-1000-255Ж;

  - П-640-140;

  - Пп-2600-255;

  - Пп-840-255;

  - Е-75-35;

Какой из перечисленных котельных агрегатов является прямоточным без промперегрева?

  - Е-220-140;

  - П-420-140;

  - Пр-670-140;

  - Еп-640-140;

  - Пп-1650-255.

Какова паропроизводительность котельного агрегата Е-640-140?

  - 177,78 кг/с;

  - 640 кг/с;

  - 155,45 кг/с;

  - 140 кг/с;

  - 120,67 кг/с.

Что такое ползучесть металла?

  - процесс накопления пластической деформации;

  - уменьшение прочности при высоких температурах;

  - разрушение металла при высоких температурах;

  - увеличение размеров детали;

  - растрескивание металла при низких температурах.

Марки сталей используемые для изготовления пароперегревателей котлов высокого давления:

  - Ст.3пс;

  - Сталь 20;

  - 15ГС;

  - 12Х1МФ;

  - 16НГМА.;

  - 15ХМ;

  - 15Х1М1Ф;

  - 40ХНМА.

Марки сталей используемые для изготовления барабанов котлов среднего и высокого давления:

  - Ст.3пс;

  - Сталь 22К;

  - 15ГС;

  - 12Х1МФ;

  - 16НГМА.

  - 15 НГМ;

  - 40ХНМА

  - Х14Н14Т

Для какой из перечисленных марок сталей характерна межкристаллитная коррозия?

  - Х14Н14Т;

  - Сталь 20;

  - 15ГС;

  - 12Х1МФ;

  - 16НГМА.

Какую из перечисленных марок сталей нельзя использовать для изготовления пароперегревателей котлов высокого давления?

  - Х14Н14Т;

  - Сталь 20;

  - 12Х1МФ;

  - 15ХМ;

  - 12 Х1М1Ф.

Основной (горючий) компонент твердого и жидкого топлива.

  - углерод;

  - водород;

  - сера;

  - азот;

  - кислород.

Основные горючие компоненты природного газа:

  - метан;

  - водород;

  - бутан;

  - углекислый газ;

  - пропан;

  - углерод

  - сера

Какой из перечисленных компонентов является балластом топлива?

  - водород;

  - сера;

  - влага;

  - азот;

  - углерод.

Какая из перечисленных характеристик твердого топлива не является его технической характеристикой?

  - влажность;

  - зольность;

  - твердость топлива;

  - выход летучих;

  - теплота сгорания.

Маловязкие (легкие) мазуты:

  - М100;

  - М200;

  - М40В;

  - Ф5;

  - Ф12.

  - М100В

  - М200В

  - М40

Какой из перечисленных мазутов имеет большую вязкость при 50 °С?

  - М100;

  - М200;

  - М40;

  - Ф5;

  - Ф12.

Твердые топлива с наибольшим выходом летучих:

  - антрацит;

  - полуантрацит;

  - кокс;

  - полукокс;

  - бурый уголь;

  - торф;

  - тощий уголь;

  - длиннопламенный уголь;

Марки угля с наименьшим выходом летучих:

  - антрацит;

  - полуантрацит;

  - газовый;

  - коксовый;

  - бурый уголь;

  - жирный уголь;

  - тощий уголь;

  - длиннопламенный уголь;

Какое из перечисленных твердых топлив имеет наименьший выход летучих?

  - бурый уголь;

  - тощий уголь;

  - Экибастузский уголь;

  - антрацит;

  - Кузнецкий уголь.

По какой формуле можно пересчитать состав топлива на горючую массу, если известна рабочая?

  - 100/(100-Ар);

  - (100-Ар-Wр)/100;

  - 100/(100-Ар-Wр);

  - (100-Ар)/100;

  - (100-Wр)/100.

Какая масса топлива считается рабочей?

  - Рабочей считается масса топлива, поступающего в мельницы;

  - Рабочей считается масса топлива в том виде, в каком она поступает на ТЭС;

  - Рабочей считается масса топлива в том виде, в каком она в горелки;

  - Рабочей считается масса топлива, без учета влажности топлива;

  - Рабочей считается масса топлива, без учета кислорода топлива.

По какой формуле можно определить объем газов за любой поверхностью нагрева?

  - Vгi=V0г + 1,0161(i + 1)V0;

  - Vгi=V0г + 1,0161(i - 1)V0;

  - Vгi=V0г  -  1,0161(i  - 1)V0;

  - Vгi=V0г + (i - 1)V0;

  - Vгi=V0г  +  iV0.

Летучие вещества, выделяющиеся из твердого топлива, приводят:

  - к ухудшению горения топлива;

  - к улучшению воспламенения топлива;

  - к повышению образования токсичных компонентов;

  - к повышению механического недожога;

  - к более раннему воспламенению кокса;

  - к снижению механического недожога;

  - к повышению химического недожога;

  - к задержке воспламенения кокса.

{Правильный ответ} = В, Е, F

{Сложность} = 1

{Учебник} = Липов Ю.М., Третьяков Ю.М. Котельные установки и парогенераторы. – Москва – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотичная динамика», 2003., Резников М.И., Липов Ю.М. Паровые котлы тепловых электростанций. - М.: Энергоиздат, 1981,-240 с.

{Характеристика} =

{Курс} = 3

{Семестр} = 5

Балластом природного газа является:

  - метан;

  - пропан;

  - бутан;

  - азот;

  - сероводород;

  - кислород;

  - углекислый газ

  - этилен.

{Правильный ответ} = D, F, G

{Сложность} = 1

{Учебник} = Липов Ю.М., Третьяков Ю.М. Котельные установки и парогенераторы. – Москва – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотичная динамика», 2003., Резников М.И., Липов Ю.М. Паровые котлы тепловых электростанций. - М.: Энергоиздат, 1981,-240 с.

{Характеристика} =

{Курс} = 3

{Семестр} = 5

В практике пользуются следующими тремя приведенными характеристиками топлива:

  - ;

  - ;

  - ;

  - ;

  - ;

  - ;

  - .

{Правильный ответ} = A, B, H

{Сложность} = 1

{Учебник} = Липов Ю.М., Третьяков Ю.М. Котельные установки и парогенераторы. – Москва – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотичная динамика», 2003., Резников М.И., Липов Ю.М. Паровые котлы тепловых электростанций. - М.: Энергоиздат, 1981,-240 с.

{Характеристика} =

{Курс} = 3

{Семестр} = 5

По какой формуле определяется располагаемая теплота топлива?

  - Qрр= Qрн - Qт -  Qвн.в -Qф - Qк;

  - Qрр= Qрн + Qтл +  Qвн.в +Qф - Qк;

  - Qрр= Qрн  + Qтл +  Qвн.в +Qф + Qк;

  - Qрр= Qрн + Qтл +  Qвн.в;

  - Qрр= Qрн  + Qтл +  Qвн.в +Qф.

Как определяется оптимальный коэффициент избытка воздуха?

  - по минимальному значению q2;

  - по минимальному значению q4;

  - по минимальному значению q6;

  - исходя из минимальных потерь;

  - исходя из условия завершения процесса горения на выходе из топки.

Как называется потеря теплоты q3?

  - С механическим недожогом;

  - С химическим недожогом;

  - С физическим теплом шлака;

  - С уходящими газами;

  - Через наружные ограждения.

Как называется потеря теплоты q4?

  - С механическим недожогом;

  - С химическим недожогом;

  - С физическим теплом шлака;

  - С уходящими газами;

  - Через наружные ограждения.

Какой буквой обозначается содержание углерода в топливе на рабочую массу?

  - Ар;

  - Wр;

  - Cг ;

  - Cр;

  - Sр.

Какой буквой обозначается содержание влаги в топливе на рабочую массу?

  - Ар;

  - Wр;

  - Cг ;

  - Cр;

  - Sр.

Какой буквой обозначается содержание водорода в топливе на рабочую массу?

  - Ар;

  - Wр;

  - Нр;

  - Cр;

  - Sр.

Какой буквой обозначается содержание серы в топливе на рабочую массу?

  - Ар;

  - Wр;

  - Нр;

  - Cр;

  - Sр.

Каков должен быть избыток воздуха в топке котла для оптимального горения газа?

  - т = 1,03;

  - т = 1,05-1,1;

  - т = 1,1-1,15;

  - т = 1,2;

  - т = 1,4.

Каков должен быть избыток воздуха в топке котла при сжигании сернистого мазута?

  - т = 1,03;

  - т = 1,1;

  - т = 1,12;

  - т = 1,2;

  - т = 1,4.

Как выглядит график зависимости потерь теплоты с уходящими газами от  коэффициента избытка воздуха в топочной камере?

q2

т

q2

т

q2

т

q2

т

q2

т

A)

B)

C)

D)

E)

Какое из приведенных топлив имеет наименьшую низшую теплоту сгорания?

  - Бурый уголь;

  - Антрацит;

  - Мазут;

  - Тощий уголь ;

  - Каменный уголь.

Что обозначает цифра в маркировке мазута?

  - плотность мазута;

  - условную вязкость мазута  при температуре 50 °С;

  - вязкость мазута при температуре 50 °С;

  - температуру вспышки мазута;

  - вязкость мазута при 0 °С.

Какие мельницы можно использовать для топлива с Кло =1,05?

  - шаровые барабанные;

  - молотковые;

  - среднеходные валковые;

  - среднеходные шаровые;

  - мельницы-вентиляторы.

Какие мельницы можно использовать для топлива с Кло =1,4?

  - шаровые барабанные;

  - молотковые;

  - среднеходные валковые;

  - среднеходные шаровые;

  - любую из перечисленных выше.

Какая из перечисленных фракций топлива является наиболее крупной?

  - Штыб;

  - Орех;

  - Семечко;

  - Мелкий;

  - Плита.

Как изменяются потери теплоты q4 при увеличении коэффициента избытка воздуха в топке парового котла?

  - уменьшаются;

  - увеличиваются;

  - не изменяются;

  - сначала убывают, потом возрастают;

  - сначала возрастают, потом убывают.

По какой формуле вычисляется экономически выгодная тонина помола твердого топлива?

  - R90опт = 0,8 + 4Vг;

  - R90опт = 4 + 0,8 Vг;

  - R90опт = 0,8 + 4nVг;

  - R90опт = 0,8 + nVг;

  - R90опт = 4 + 0,8nVг.

Какая величина R90опт характерна для антрацитов?

  - R90опт = 6-9 %;

  - R90опт = 12-15 %;

  - R90опт = 20-30 %;

  - R90опт = 25-35 %;

  - R90опт = 40-50 %.

Какой выход летучих характерен для бурых углей?

  - Vг = 40-50 %;

  - Vг = 10-20 %;

  - Vг = 10-15 %;

  - Vг = 25-40 %;

  - Vг = 5-10 %.

Какой выход летучих характерен для антрацитов?

  - Vг = 40-50 %;

  - Vг = 20-30 %;

  - Vг = 10-15 %;

  - Vг = 5-10 %;

  - Vг = 3-5 %.

Как изменяются потери теплоты q4 при увеличении выхода летучих в топливе?

  - уменьшаются;

  - увеличиваются;

  - не изменяются;

  - сначала убывают, потом возрастают;

  - сначала возрастают, потом убывают.

Снижение температуры уходящих газов на 15-20 °С приводит к увеличению КПД 
котла на …

  - 2 %;

  - 0,5 %;

  - 1 %;

  - 1,5 %;

  - 0,1 %.

Какой избыток воздуха на выходе из топки рекомендуется при сжигании твердых топлив?

  - т = 1,1;

  - т = 1,05-1,1;

  - т = 1,1-1,15;

  - т = 1,15-1,2;

  - т = 1,2-1,3.

С какой частотой вращается шаровая барабанная мельница?

  - 15-20 об/мин;

  - 50-70 об/мин;

  - 150-200 об/мин;

  - 500-700 об/мин;

  - 1500 об/мин.

С какой частотой вращается мельница-вентилятор?

  - 15-20 об/мин;

  - 50-70 об/мин;

  - 150-200 об/мин;

  - 500-700 об/мин;

  - 1500 об/мин.

Какая из перечисленных систем пылеприготовления относится к центральной?

  - с прямым вдуванием пыли в топочную камеру;

  - с промежуточным бункером;

  - пылезавод;

  - с разомкнутой системой сушки;

  - с использованием пыли высокой концентрации.

Какое из перечисленных твердых топлив имеет наибольшую влажность?

антрацит;

тощий уголь;

Экибастузский уголь;

бурый уголь;

Кузнецкий уголь.

Какое из перечисленных твердых топлив имеет наибольшее содержание углерода?

  - антрацит;

  - тощий уголь;

  - Экибастузский уголь;

  - бурый уголь;

  - Кузнецкий уголь.

Какое из перечисленных твердых топлив имеет наибольшее содержание золы?

  - антрацит;

  - тощий уголь;

  - Экибастузский уголь;

  - бурый уголь;

  - Кузнецкий уголь.

Как называется твердый остаток после выхода летучих?

  - Шлак;

  - Кокс;

  - Зола;

  - Антрацит;

  - Штыб.

Какая влага не удаляется из топлива при нагреве его до 100-105 °С?

  - Внешняя;

  - Адсорбционная;

  - Капилярная;

  - Поверхностная;

  - Кристаллогидратная.

Какая из перечисленных фракций топлива является наиболее мелкой?

  - Штыб;

  - Орех;

  - Семечко;

  - Мелкий;

  - Плита.

При каком коэффициенте размолоспособности используют мельницы-вентиляторы?

  - При Кл.о > 1,5;

  - При Кл.о > 1,1;

  - При Кл.о > 1,4;

  - При Кл.о > 1,3;

  - При Кл.о > 1,2.

Как определяется  КПД  котла нетто?

А) ηкнетто=ηкбрутто.-Δηс.н;

В) ηкнетто=ηкбрутто.+ Δηс.н;

С) ηкнетто=ηкбрутто.х Δηс.н;

Д) ηкнетто=ηкбрутто./Δηс.н;

Е) ηкнетто=Δηс.н/ηкбрутто..

Какова минимальная температура необходимая для слива и перекачки мазута?

  - 80-90 °С;

  - 60-70 °С;

  - 30-40 °С;

  - 100-110 °С;

  - 40-50 °С.

Для какого топлива обязательно учитывать физическое тепло топлива при определении Qрр?

  - Торф;

  - Мазут;

  - Природный газ;

  - Каменный уголь;

  - Бурый уголь.

Как выглядит график зависимости потерь теплоты с механической неполнотой сгорания от  коэффициента избытка воздуха в топочной камере?

q4

т

q4

т

q4

т

q4

т

q4

т

A)

B)

C)

D)

E)

При какой температуре воспламеняется кокс?

  - 900-1200 °С;

  - 600-900 °С;

  - 300-600 °С;

  - 1100-1300 °С;

  - 500-900 °С.

Какой из перечисленных котельных агрегатов имеет паропроизводительность 278 кг/с?

  - БКЗ-670-140;

  - Пп-1000-255ж;

  - Пп-1650-255;

  - Пр-320-140;

  - Пп-2650-255.

Каково содержание углерода в горючей массе топлива, если в рабочей массе Ср=50%, при влажности 10% и зольности 28%?

  - Сг = 76,9%;

  - Сг = 80,6%;

  - Сг = 32,4%;

  - Сг = 70,2%;

  - Сг = 44,9%.

Каково содержание водорода в горючей массе топлива, если в рабочей массе Нр=5 %, при влажности 10 % и зольности 28 %?

  - Нг = 8%;

  - Нг = 3,1%;

  - Нг = 6,6%;

  - Нг = 11,2%;

  - Нг = 7,6%.

Какова потеря теплоты q5  у котельного агрегата Пп-1000-255ж при нагрузке 0,8DН?

  - 0,4 %;

  - 0,2 %;

  - 0,5 %;

  - 0,25 %;

  - 0,45 %.

По какой формуле можно оценить расход топлива на котельный агрегат?

  - В=D0⋅(hпп−hпв)Qнр⋅η;

  - В=D0⋅(hпп−hпв)Qрр⋅η;

  - В=D0⋅(hпп−hкв)Qнр⋅η;

  - В=D0⋅(hпп−hпв)Qнр;

  - В=D0⋅(hпп−hпв)Qрр.

Какое из приведенных топлив имеет наибольшую низшую теплоту сгорания?

  - Дрова;

  - Антрацит;

  - Мазут;

  - Тощий уголь ;

  - Каменный уголь;

По какой формуле можно оценить расчетный расход топлива на котельный агрегат?

  - Вр=(100 - q4)В/100;

  - Вр=(100 + q4)В/100;

  - Вр= (100-q4)В/100;

  - Вр=(100+q4)В/100;

  - Вр=(100-q4)Вбр/100.

В каком месте котельного агрегата с уравновешенной тягой минимальное разрежение?

  - за воздухоподогревателем;

  - в районе дымососа;

  - в верхней части топки;

  - за  пароперегревателем;

  - в районе горелок.

При каком давлении острого пара невозможно выполнение барабанного котла?

  - 1 МПа;

  - 5 МПа;

  - 14 МПа;

  - 10 МПа;

  - 25 МПа.

В чем отличие КПД котла брутто от нетто?

  - КПД брутто не учитывает потери с продувкой;

  - КПД нетто учитывает теплоту конденсации водяных паров;

  - КПД брутто не учитывает собственных нужд котла;

  - КПД брутто не учитывает потери топлива в процессе горения;

  - КПД брутто учитывает собственные нужды котла.

Какой  КПД котла брутто характерен для современных котлов работающих на твердом топливе?

  - КПД равен 85-89 %;

  - КПД равен 98-99 %;

  - КПД равен 94-96 %;

  - КПД равен 90-92 %;

  - КПД равен 80-85 %;

Какой  КПД котла брутто характерен для современных котлов работающих на газе?

  - КПД равен 85-89 %;

  - КПД равен 98-99 %;

  - КПД равен 92-94 %;

  - КПД равен 90-92 %;

  - КПД равен 80-85 %.

Чем ограничена минимальная высота топочной камеры?

  - уровнем размещения горелочных устройств;

  - условиями получения равномерной температуры на выходе из топки;

  - условиями выгорания топлива;

  - шлакованием ширм;

  - условиями получения допустимой температуры на выходе из топки.

Чем ограничена температура газов на выходе из топочной камеры?

  - уровнем размещения горелочных устройств;

  - условиями получения равномерной температуры на выходе из топки;

  - условиями выгорания топлива;

  - шлакованием ширм;

  - повышением температуры уходящих газов.

Для шлакующих топлив температура газов на выходе из топки не должна превышать…

  - 900 °С;

  - 1250 °С;

  - 1300 °С;

  - 1100 °С;

  - температура не регламентируется.

Каково нормативное значение механического недожога при сжигании каменных углей в топочных камерах с твердым шлакоудалением?

  - 0,5 %;

  - 1,0-1,5 %;

  - 1,5-2 %;

  - 2,0-4 %;

  - значение недожега не регламентируется.

Каково нормативное значение механического недожога при сжигании каменных углей в топочных камерах с жидким шлакоудалением?

  - 0,5 %;

  - 1,0-1,5 %;

  - 1,5-2 %;

  - 2,0-4 %;

  - значение недожога не регламентируется.

Почему ширмовый пароперегреватель чаще всего выполняется по прямоточной схеме?

  - для удобства компоновки пароперегревателя;

  - для уменьшения металлоемкости;

  - для предотвращения пережога труб пароперегревателя;

  - для предотвращения шлакования;

  - для повышения температурного напора на входе.

Почему в барабанном котле не используют для впрыска питательную воду?

  - чтобы не выполнять длинных трубопроводов;

  - из-за плохого качества питательной воды;

  - из-за низкой температуры питательной воды;

  - конденсат дешевле питательной воды;

  - по условию надежной работы экономайзера.

Какой вид регулирования температуры перегретого пара обычно не используют для регулирования температуры вторичного пара?

  - впрыск;

  - паропаровые теплообменники;

  - поворотные горелки;

  - рециркуляция в нижнюю часть топки;

  - рециркуляция в верхнюю часть топки.

Какую воду используют в барабанных котлах для работы впрыскивающих пароохладителей?

  - питательную;

  - техническую;

  - химически обессоленную;

  - из бака запаса конденсата;

  - собственный конденсат.

Какой из перечисленных способов регулирования температуры перегретого пара имеет самую низкую инерционность?

  - впрыск;

  - паропаровой теплообменник;

  - перераспределение потока дымовых газов;

  - рециркуляция;

  - поворотные горелки.

Основной недостаток котельных агрегатов с жидким шлакоудалением?

  - Увеличиваются выбросы загрязняющих веществ;

  - Уменьшается диапазон  рабочих нагрузок котла;

  - Усложняется схема удаления шлака;

  - Усложняется эксплуатация котельного агрегата ;

  - Усложняется конструкция топочной камеры.

Основное преимущество трубчатых воздухоподогревателей перед регенеративными.

  - Возможность компоновки в опускном газоходе котла;

  - Отсутствуют затраты электроэнергии на вращение;

  - Отсутствует необходимость обслуживания;

  - Возможность подогрева воздуха до более высокой температуры;

  - Компактность воздухоподогревателя.

Какая из приведенных схем отражает тангенциальное расположение горелок?

A)

B)

C)

D)

E)

Какая из перечисленных схем является схемой топки котла с жидким шлакоудалением?

A)

B)

C)

D)

E)

D

T

T

T

T

T

D

D

D

D

Как изменяется температура перегретого пара при увеличении нагрузки котла для конвективных пароперегревателей?

A)

B)

C)

D)

E)

Каковы нормативные присосы воздуха в районе регенеративного воздухоподогревателя?

  - 0,03;

  - 0,05;

  - 0,08;

  - 0,3;

  - 0,2.

Каковы нормативные присосы воздуха в районе конвективного пароперегревателя?

  - 0,03;

  - 0,05;

  - 0,02;

  - 0,3;

  - 0,2.

Для чего сжигание мазута ведут с малым избытком воздуха?

  - для повышения экономичности работы котла;

  - для повышения температуры на выходе из топки;

  - для снижения высокотемпературной коррозии;

  - для снижения низкотемпературной коррозии;

  - для снижения абразивного износа.

Какой компонент продуктов сгорания определяет высокотемпературную коррозию?

  - V2O5;

  - SO3;

  - MgCl2;

  - NaO;

  - SO2.

Какой компонент продуктов сгорания определяет низкотемпературную коррозию?

  - V2O5;

  - SO3;

  - MgCl2;

  - NaO;

  - SO2.

Какова допустимая скорость износа труб поверхностей нагрева?

  - 1 мм/год;

  - 0,1 мм/год;

  - 2 мм/год;

  - 0,2 мм/год;

  - 0,5 мм/год.

Какова допустимая скорость продуктов сгорания при сжигании Экибастузских углей?

  - 5 м/с;

  - 10 м/с;

  - 7 м/с;

  - 3 м/с;

  - 9 м/с.

Какова рекомендуемая скорость первичного воздуха в вихревых горелках?

  - 5-10 м/с;

  - 10-15 м/с;

  - 15-25 м/с;

  - 25-35 м/с;

  - 35-50 м/с.

Каково оптимальное соотношение скоростей первичного и вторичного воздуха в вихревых горелках?

  - w2 = w1;

  - w2 = (1,1-1,2)w1;

  - w2 = (2-3)w1;

  - w2 = (3-4)w1;

  - w2 = (1,3-1,5)w1.

Какова рекомендуемая скорость первичного воздуха в прямоточных горелках?

  - 5-10 м/с;

  - 10-15 м/с;

  - 15-25 м/с;

  - 20-30 м/с;

  - 35-50 м/с.

Из перечисленных твердых топлив, у которого наибольшая  абразивность?

  - бурый уголь;

  - тощий уголь;

  - экибастузский уголь;

  - антрацит;

  - кузнецский уголь;

Кто автор теории центробежной форсунки?

  - Г.Н. Абрамович;

  - Д.М.Хзмалян;

  - Н.Н.Семенов;

  - В.В.Померанцев;

  - Я.Б.Зельдович.

Как выглядит уравнение теплопередачи для поверхности нагрева?

  - Qт = ktH/B;

  - Qт = kH/Bр;

  - Qт = ktH;

  - Qт = ktH/D;

  - Qт = ktH/Bр ;

По какой зависимости определяется полезное тепловыделение в топке?

  - Qт=Qрр100−q3−q4−q6100−q4+(Qв−Qв.вн);

  - Qт=Qрр+(Qв−Qв.вн)+Qрц;

  - Qт=Qрр100−q3−q4−q6100+Qв;

  - Qт=Qрр100−q3−q4−q6100−q4+(Qв−Qв.вн)+Qрц;

  - Qт=Qрр100−q3−q4−q6100+(Qв−Qв.вн)−Qрц.

Что является основной тепловой характеристикой топочных устройств паровых котлов?

  - Тепловая мощность топки;

  - Тепловое напряжение сечения топки;

  - Допустимое тепловое напряжение топочного объема;

  - Тепловая мощность горелочных устройств;

  - Тепловосприятие топочных экранов.

Какое из перечисленных топочных устройств имеет наименьший уровень допустимых тепловых напряжений?

  - Топка с твердым шлакоудалением;

  - Топка с жидким шлакоудалением;

  - Вихревая топка;

  - Топки с подовыми предтопками;

  - Циклонные топки.

Какое из перечисленных топочных устройств имеет наивысший уровень допустимых тепловых напряжений?

  - Топка с твердым шлакоудалением;

  - Топка с жидким шлакоудалением;

  - Вихревая топка;

  - Топки с подовыми предтопками;

  - Циклонные топки.

Основное преимущество топок с жидким шлакоудалением?

  - Снижаются потери q3;

  - Снижаются потери с уходящими газами;

  - Увеличивается доля шлакоулавливания;

  - Снижаются потери q4 и габариты топки ;

  - Сокращаются затраты на золоулавливание.

Для каких топлив экономически выгодно изготавливать котлы с жидким шлакоудалением?

  - Экибастузские угли;

  - Карагандинские угли;

  - Бурые угли;

  - Антрациты;

  - Горючие сланцы.

Для какого топлива максимальное тепловое напряжение топочного объема будет выше?

  - Антрацит;

  - Экибастузский уголь;

  - Газ;

  - Мазут;

  - Бурый уголь.

Какой участок трубы подвергается наибольшему абразивному износу при поперечном ее обтекании?

  - Лобовой участок при угле атаки 90°;

  - Лобовой участок при угле атаки 0°;

  - Лобовой участок при угле атаки 30-50°;

  - Тыльный участок;

  - Лобовой участок при угле атаки 50-70°.

Какова допустимая скорость низкотемпературной коррозии?

  - 0,2 мм/год;

  - 0,1 мм/год;

  - 0,5 мм/год;

  - 0,01 мм/год;

  - 0,02 мм/год.

Какая поверхность нагрева называется переходной зоной?

  - Поверхность нагрева в которой начинается парообразование;

  - Поверхность нагрева в которой завершается парообразование и осуществляется переход к перегреву пара;

  - Поверхность нагрева в которой завершается парообразование и осуществляется перегрев пара;

  - Поверхность нагрева в которой происходит интенсивное отложение солей;

  - Поверхность нагрева располагаемая между пароперегревателем и экономайзером по ходу движения газов.

Основной недостаток регенеративных воздухоподогревателей.

  - Значительные присосы воздуха;

  - Затраты электроэнергии на вращение;

  - Необходимость обслуживания;

  - Необходимость очистки;

  - Громоздкость воздухоподогревателя.

Какая из приведенных схем отражает двухфронтальное (встречное) расположение горелок?

A)

B)

C)

D)

E)

Каково должно быть расстояние между вихревыми горелками в зависимости от диаметра амбразуры?

  - (1-2)Dа

  - (2,2-3)Dа

  - (2-4)Dа

  - (1,5-3)Dа

  - (3-4)Dа.

Для чего в топках с твердым  шлакоудалением выполняется холодная воронка?

  - Чтобы крупные частицы шлака выпадали из факела и скатывались по ней;

  - Чтобы шлаковые частицы, попадая в нее, отвердевали и скатывались по ее крутым скатам;

  - Чтобы шлаковые частицы стекали по ней, в шлаковую ванну;

  - Для удобной компоновки фронтальных экранов и экранов задней стенки;

  - Для улучшения аэродинамики факела и возможности регулирования положения факела.

Какова доля уловленного шлака в топках с твердым шлакоудалением?

  - 0,2;

  - 0,4;

  - 0,05;

  - 0,8;

  - 0,95.

Почему трубы вторичного пароперегревателя имеют больший диаметр, чем первичного?

  - Так как во вторичных пароперегревателях необходимо обеспечить низкие потери давления;

  - Так как во вторичных пароперегревателях более низкая массовая скорость пара;

  - Так как во вторичных пароперегревателях более низкая плотность пара;

  - По условиям прочности и надежного крепления;

  - Так как во вторичных пароперегревателях более низкое давление и при одинаковой толщине стенки можно выполнить трубу большего диаметра.

Какая из перечисленных схем является схемой топки котла с твердым шлакоудалением?

A)

B)

C)

D)

E)

Недостатком вертикальных пароперегревателей является…

  - Ненадежное крепление;

  - Сложность конструкции;

  - Повышенное шлакование;

  - Стояночная коррозия;

  - Сложная очистка и повышенный абразивный износ.

Каково расстояние между соседними ширмами?

  - 50-100 мм;

  - 100-300 мм;

  - 300-500 мм;

  - 600-1000 мм;

  - 800-1200 мм.

В каких температурных условиях должен размещаться вторичный пароперегреватель?

  - Температура газов не должна превышать 600 °С;

  - Температура газов не должна превышать 1000 °С;

  - Температура газов не должна превышать 700 °С;

  - Температура газов не должна превышать 850 °С;

  - Температура газов не должна превышать 950 °С.

Для какого топлива характерна ванадиевая коррозия?

  - Для природного газа;

  - Для Экибастузского угля;

  - Для бурого угля;

  - Для мазута;

  - Для антрацита.

Почему для экибастузских углей применяют в основном трубчатые воздухоподогреватели?

  - В связи с повышенной низкотемпературной коррозией;

  - В связи с повышенной зольностью;

  - В связи с повышенной цементирующей способностью золы;

  - По условиям удобства компоновки воздухоподогревателей;

  - В связи с повышенным абразивным износом.

Какая компоновка характерна для котельного агрегата сжигающего топливо, имеющее высокоабразивную золу?

  - П – образная;

  - L – образная;

  - N – образная;

  - Т – образная;

  - Г – образная.

Почему в регенеративном воздухоподогревателе подогрев воздуха ограничен температурой 300 °С?

  - Из-за коробления набивки;

  - Из-за необходимости значительно увеличивать габариты воздухоподогревателя

  - Из-за сильного увеличения мощности привода воздухоподогревателя;

  - По экономическим соображениям;

  - Из-за усложнения конструкции воздухоподогревателя.

Почему при подогреве воздуха до 400 °С необходимо выполнять двухступенчатую компоновку трубчатого воздухоподогревателя ?

  - Из-за значительного повышения температуры уходящих газов при одноступенчатой компоновке;

  - Из-за значительного увеличения габаритов воздухоподогревателя;

  - Из-за сложности компоновки в опускном газоходе;

  - Из-за большого аэродинамического сопротивления;

  - Из-за сильного увеличения металлоемкости.

Что характеризует параметр М в формуле θ} } = {  { ital Bo rSup { size 8{0,6} } }  over  { ital Bo rSup { size 8{0,6} } + ital Ma rSub { size 8{Т} }  rSup { size 8{0б6} } } } } {

  - Долю лучистого теплообмена;

  - Прямую отдачу топлива;

  - Распределение теплообмена по высоте топки ;

  - Отклонение уровня максимума температур факела;

  - Высоту расположения горелок по отношению к поду топки.

По какой формуле определяется коэффициент прямой отдачи топки?

  - т =  (1 – I”т/Qт);

  - т =  I”т/Qт);

  - т =  (1 + I”т/Qт);

  - т = (1 – I”т/Qт);

  - т =  (1 + I”т/Qт);

Для какого топлива коэффициент прямой отдачи топки будет выше?

  - Кузнецкий;

  - Экибастузский;

  - Антрацит;

  - Челябинский бурый;

  - Канско-Ачинский бурый.

Для какого топлива коэффициент прямой отдачи топки будет наименьший?

  - Кузнецкий;

  - Экибастузский;

  - Антрацит;

  - Карагандинский;

  - Канско-Ачинский бурый.

При какой температуре можно не учитывать теплообмен излучением  в плотных пучках труб?

  - Ниже 1000 °С;

  - Ниже 800 °С;

  - Ниже 200 °С;

  - Ниже 600 °С;

  - Ниже 400 °С.

Как называется потеря теплоты q2?

  - С механическим недожогом;

  - С химическим недожогом;

  - С физическим теплом шлака;

  - С уходящими газами;

  - С наружными ограждениями;

Как называется потеря теплоты q5?

  - С механическим недожогом;

  - С химическим недожогом;

  - С физическим теплом шлака;

  - С уходящими газами;

  - С наружными ограждениями.

Как называется потеря теплоты q6?

  - С механическим недожогом;

  - С химическим недожогом;

  - С физическим теплом шлака;

  - С уходящими газами;

  - С наружными ограждениями.

Как определяется  коэффициент тепловой эффективности экрана?

А) ψэ=qл⋅qпад;

В) ψэ=qлqпад;

С) ψэ=qпадqл;

Д) ψэ=qл+qпад

Е) ψэ=qл−qпад.

Как сильно влияет изготовление водяных экономайзеров из плавниковых труб на его габариты?

  - Не влияет;

  - Увеличивает габариты на 10-20%;

  - Уменьшает габариты на 10-20%;

  - Уменьшает габариты на 20-30%;

  - Уменьшает габариты на 40-50%;

D

T

T

T

T

T

D

D

D

D

Как изменяется температура перегретого пара при увеличении нагрузки котла для радиационных пароперегревателей?

A)

B)

C)

D)

E)

Что характеризует коэффициент  в формуле для определения коэффициента теплоотдачи для ширм 1 =  (л + к)?

  - Неравномерность омывания ширм газами;

  - Прямую отдачу из топки;

  - Наружное загрязнение первых по ходу газа рядов труб;

  - Взаимное влияние л и к;

  - Влияние скорости на коэффициент теплоотдачи.

По какой формуле определяется температурный напор в поверхности нагрева?

  - Δt=Δtб+Δtм2,3lgΔtб/Δtм;

  - Δt=Δtб−ΔtмlgΔtб/Δtм;

  - Δt=Δtб−Δtм2,3lgΔtм/Δtб;

  - Δt=Δtб−Δtм2,3lgΔtб/Δtм;

  - Δt=Δtб+ΔtмlgΔtб/Δtм.

Какое уравнение является  уравнением тепловосприятия рабочей среди?

А) Qб=DBр(h'−h'');

В)  Qб=DBр(h''−h');

С) Qб=DBр(h''+h');

Д) Qб=ВрD(h''−h');

Е) Qб=DВр(h''−h').

Какова минимальная скорость газа по условиям золового заноса?

  - Скорость не должна быть ниже 10 м/с;

  - Скорость не должна быть ниже 5-7м/с;

  - Скорость не должна быть ниже 12 м/с;

  - Скорость не должна быть ниже 3-4 м/с;

  - Скорость не должна быть ниже 2 м/с.

По какой формуле определяется у котла с есттесвенной циркуляцей движущий напор?

А) Sдвиж=Н(ρ'−ρсм), Па;

В) Sдвиж=(ρ'−ρсм)g, Па;

С) Sдвиж=Н(ρ'−ρсм)g, Па;

Д) Sдвиж=Н(ρсм−ρ')g, Па;

Е) Sдвиж=H(ρ'+ρсм)g, Па.

Каковы нормативные присосы воздуха в районе трубчатого воздухоподогревателя?

  - 0,03;

  - 0,05;

  - 0,08;

  - 0,3;

  - 0,2.

Какое давление относится к  сверхкритическому котлу?

А) 4МПа;

В)10 МПа;

С)14 МПа;

Д)1 МПа;

Е) 25 МПа.

В каком месте котла расположен регенеративный воздухоподогереватель?

А) в нижней части конвективной шахты;

В) в верхней части конвективной шахты ;

С) в средней части конвективной шахты;

Д) снаружи котла;

Е) в нижней части топки.

Что такое фестон?

  - Вид пароперегревателя;

  - Разводка экранов нижней части топки;

  - Разводка экранов под горелки;

  - Разреженный пучок труб, образованный трубами заднего экрана;

  - Подвесные трубы для крепления пароперегревателей.

Чем отличаются ширмы от остальных пароперегревателей?

  - Выполняются по схеме прямоток;

  - Имеют коридорное расположение змеевиков;

  - Выполняются только вертикальными;

  - Продольный шаг во много раз меньше поперечного;

  - Выполняются совместно с виброочисткой.

По какой формуле определяется энтальпия золы?

  - Iзл = аун(Ар/100)(с)зл;

  - Iзл = (Ар/100)(с)зл;

  - Iзл = аун(Ар/100)(с)зл/Вр;

  - Iзл = аунАр(с)зл;

  - Iзл = (аун(Ар/100)(с)зл) .

Каков избыток воздуха за котлом, работающим на твердом топливе (т = 1,2), если в его состав входят две ступени пароперегревателя, водяной экономайзер и трубчатый воздухоподогреватель?

  - ух = 1,28;

  - ух = 1,31;

  - ух = 1,32;

  - ух = 1,48;

  - ух = 1,45.

Как определяется кратность циркуляции ?

А) k=GвGп

В) k=GпGв

С) k=Gв⋅Gп

Д) k=Gв+Gп

Е) k=Gв−Gп

В каком месте котельного агрегата забирают газы для организации рециркуляции?

  - за воздухоподогревателем;

  - за экономайзером;

  - в верхней части топки;

  - в районе дымососа;

  - за пароперегревателем.

На какие характеристики котла влияет повышение т?

  - возрастает КПД котла брутто;

  - снижается температура уходящих газов;

  - уменьшаются потери теплоты с химическим недожогом;

  - увеличивается тепловосприятие радиационных поверхностей нагрева;

  - снижается адиабатная температура горения.

Какое из перечисленных  уравнение теплового баланса поверхности нагрева с газовой стороны?

А) Qб=ϕ

В) Qб=Нг′−Нг″+ΔαН0пр

С) Qб=Нг′−Нг″−ΔαН0пр

Д) Qб=ϕНг′+Нг″+ΔαН0пр

Е) Qб=ϕНг′−Нг″+ΔαН0пр

Какой из компонентов дымовых газов ТЭС, сжигающей уголь, наиболее опасен для человека?

  - СО;

  - СО2;

  - Зола;

  - SO2;

  - NO2.

Массовые выбросы какого из компонентов дымовых газов ТЭС, сжигающей уголь, наибольшие?

  - СО;

  - SО2;

  - Зола;

  - SO3;

  - NO2.

В каких случаях делают предварительный подогрев воздуха перед энергетическим котлом?

при сжигании

  - низкокалорийных углей;

  - высоковлажных углей;

  - топлива с большим содержании серы;

  - углей с малым выходом летучих веществ;

  - высокосернистых мазутов.

За счет чего создается естественная циркуляция  воды в замкнутом контуре?

  - за счет давления создаваемого насосом циркуляции;

  - за счет силы тяжести;

  - за счет разности масс столбов воды и водяного пара.

  - за счет силы Архимеда.

  - за счет суммы масс столбов воды и водяного пара.

За счет чего создается движение среды в прямоточном парогенераторе?

  - за счет давления создаваемого питательным насосом;

  - за счет силы тяжести;

  - за счет разности масс столбов воды и водяного пара.

  - за счет давления создаваемого насосом циркуляции;

  - за счет разности давлений в котле и турбине;

Почему диаметр опускных труб в котлах с естественной циркуляцией больше, чем подъемных?

  - чтобы уменьшить их количество;

  - чтобы уменьшить сопротивление опускных труб;

  - для удобства обвязки котельного агрегата

  - чтобы увеличить расход  через  опускные трубы

  - для предотвращения  отложения шлама в опускных трубах

Какова кратность циркуляции прямоточного котла?

  - кратность циркуляции равна 0,5;

  - кратность циркуляции равна 1;

  - кратность циркуляции равна 2;

  - кратность циркуляции равна 4;

  - кратность циркуляции равна 8.

Для чего используется двухступенчатое сжигание топлива в паровых котлах?

  - для снижения механического недожога;

  - для снижения химического недожога;

  - для снижения выбросов оксидов азота;

  - для регулирования температуры перегретого пара;

  - для повышения температуры на выходе из топки.

Каков недостаток двухступенчатого сжигания топлива в паровых котлах?

  - увеличивается механический недожог;

  - увеличиваются выбросы оксидов серы;

  - увеличиваются выбросы оксидов азота;

  - уменьшается температура перегретого пара;

  - уменьшается температура газов на выходе из топки.

Какие параметры работы барабанных котлов являются  основными?

  - температура и давление перегретого пара;

  - температура и давление питательной воды;

  - температура горячего воздуха;

  - температура уходящих газов;

  - температура и давление в барабане котла.

При какой нагрузке достигается максимальный КПД парового котла при сжигании твердых топлив?

  - При номинальной;

  - При D = 1,1Dном;

  - При D = (0,5-0,6)Dном;

  - При D = (0,8-0,9)Dном;

  - При D = (0,6-0,7)Dном.

По какой зависимости в практике эксплуатации определяют коэффициент избытка воздуха?

  - α=7979−О2;

  - α=2121−О2;

  - α=21+О221;

  - α=VвV0;

  - α=RO2maxRO2;

С увеличением нагрузки, как изменяется КПД брутто котельного агрегата?

  - уменьшается;

  - увеличивается;

  - не изменяется;

  - сначала убывает, потом возрастает;

  - сначала возрастает, потом убывает.

Как можно использовать рециркуляцию дымовых газов для борьбы со шлакованием ширм?

  - подавая холодные дымовые газы в верхнюю часть топки;

  - подавая холодные дымовые газы в нижнюю  часть топки;

  - подавая холодные дымовые газы на уровне горелок;

  - подавая холодные дымовые газы выше уровня горелок;

  - подавая холодные дымовые газы в холодную воронку.

Для чего в питательную воду добавляют аммиак?

  - для связывания остаточного кислорода;

  - для полной нейтрализации СО2;

  - для предотвращения накипеобразования в котле;

  - для повышения щелочности воды;

  - A и С вместе взятые;

Для чего в питательную воду добавляют гидразин?

  - для связывания остаточного кислорода;

  - для полной нейтрализации СО2;

  - для предотвращения накипеобразования в котле;

  - для повышения щелочности воды;

  - B и C вместе взятые.

Какую формулу называют «кислородной»?

  - α=7979−О2;

  - α=2121−О2;

  - α=21+О221;

  - α=VвV0;

  - α=RO2maxRO2.

Каков диаметр барабана современных паровых котлов высокого давления?

  - 2000 – 2400 мм;

  - 1600 – 1800 мм ;

  - 1000 – 1200 мм ;

  - 800 – 1000 мм ;

  - 1200 – 1400 мм ;

Какой из перечисленных котельных агрегатов является водогрейным, работающем на твердом топливе?

  - БКЗ-160-14;

  - ПК-47;

  - ДКВР-20-24;

  - КВТК-180-150;

  - КВГМ-100-150.

Какой из перечисленных котельных агрегатов является водогрейным, работающем на газе?

  - БКЗ-160-14;

  - ПК-47;

  - ДКВР-20-24;

  - КВТК-180-150;

  - КВГМ-100-150.

Какой максимальной тепловой производительностью выпускаются водогрейные котлы?

  - 210 МВт;

  - 180 МВт;

  - 125 МВт;

  - 160 МВт;

  - 100 МВт.

Каких типов пароперегревателей не существует?

  - Радиационных;

  - Конвективных;

  - Полурадиационных;

  - Полуконвективных;

  - Ширмовых.

Как в мощных котлах сжигается твердое топливо?

А) в неподвижном слое;

В) в подвижном слое;

С) в кипящем слое;

Д) в циклоне;

Е) в факеле в виде пыли.

Какую формулу называют «углекислотной»?

  - α=7979−О2;

  - α=2121−О2;

  - α=21+CO221;

  - α=VвV0;

  - α=RO2maxRO2;

Укажите правильное соотношение?

А) ψэ=xξ

В) ψэ=ξx
С) ψэ=x−ξ
Д) ψэ=x+ξ
Е) ψэ=x⋅ξ

Что не учитывает КПД котла брутто?

  - потери топлива в системе пылеприготовления;

  - потери тепла с продувкой;

  - потери тепла с наружными ограждениями котла;

  - потери на собственные нужды;

  - потери от нагрева конструкций котла.

Какой из перечисленных факторов наиболее сильно влияет на скорость абразивного износа?

  - коэффициент абразивности;

  - концентрация золы;

  - крупность золовых частиц;

  - скорость газа;

  - вид системы пылеприготовления.

В каком диапазоне допускается колебание температуры перегретого пара?

  - + 5 - 10 °С;

  - +10 - 10 °С;

  - +5  - 5   °С;

  - + 5 - 15 °С;

  - + 15 - 10 °С.

К чему приводит загрязнение поверхностей нагрева золой и сажей?

  - к повышению температуры уходящих газов;

  - к понижению температуры перегретого пара;

  - к перерасходу топлива;

  - к повышению механического недожега;

  - А) и С) вместе взятые.

Какая из точек представленных на графике соответствует температуре воспламенения?

Т

Qp, Q0

5

3

4

2

1

  - 1

  - 2

  - 3

  - 4

  - 5

Чем ограничена скорость горения природного газа в топках паровых котлов?

  - Скоростью химических реакций;

  - Температурным уровнем в топке;

  - Скоростью смешения топлива и окислителя;

  - Конструкцией горелки;

  - Соотношением топливо+воздух.

Как зависит время испарения капли жидкого топлива от ее диаметра?

  - Пропорционально диаметру;

  - Не зависит от диаметра;

  - Пропорционально квадрату диаметру;

  - Пропорционально кубу диаметру;

  - Пропорционально диаметру в четвертой степени.

В топке с твердым шлакоудалением какова доля уноса золы с газами?

А) 0,2;

В) 0,4;

С) 0,05;

Д) 0,8;

Е) 0,95.

Что такое полезный напор?

  - Сумма сопротивлений подъемных и опускных труб;

  - Разность движущего напора циркуляции и сопротивления подъемных труб;

  - Разность движущего напора циркуляции и сопротивления опускных труб;

  - Разность сопротивлений подъемных и опускных труб;

  - Сумма движущего напора циркуляции и сопротивления подъемных труб;

Для чего используется промывка пара питательной водой?

  - для выравнивания поля скоростей пара;

  - для снижения скорости пара в барабане;

  - для удаления кремниевой кислоты;

  - для удаления капельной влаги;

  - для удаления соединений натрия.

Что такое жесткость воды?

  - суммарная концентрация в воде катионов и анионов;

  - сумма эквивалентных концентраций в растворе анионов слабых кислот и ионов гидроксила;

  - суммарная концентрация ионов кальция и магния;

  - суммарное содержание соединений железа и меди;

  - общее содержание соединений кремния.

По какой зависимости определяется массовая скорость среды?

  - ωρ=Gf

  - ω0=Gсмfρ'

  - ωρ=G⋅f

  - ω0=Gвfρ'

  - ω=Gf

По какой формуле определяется  брутто КПД котла ?

А)  ηкбрутто.=100-q1+q2+q3+q4+q5+q6;

В) ηкбрутто.=100-q2+q3+q4+q5+q6;

С)  ηкбрутто.=100-q1+q3+q4+q5+q6;

Д) ηкбрутто.=100-q2+q3+q4+q5;

Е)  ηкбрутто.=100-q2+q3+q4+q6.

Паспорт

ответов к тестовым заданиям по курсу

«ПРИНЦИП РАБОТЫ, КОНСТРУКЦИЯ И ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ»

| Номер вопроса | Номер темы | Курс | Семестр | Уровень сложности | Правильный ответ (А, В, С, D, Е) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5 | 3 | 5 | 1 | B |
| 2. | 5 | 3 | 5 | 1 | А |
| 3. | 5 | 3 | 5 | 1 | Е |
| 4. | 5 | 3 | 5 | 1 | С |
| 5. | 5 | 3 | 5 | 1 | D |
| 6. | 1 | 3 | 5 | 1 | E |
| 7. | 1 | 3 | 5 | 1 | Е |
| 8. | 1 | 3 | 5 | 1 | C |
| 9. | 1 | 3 | 5 | 1 | А |
| 10. | 1 | 3 | 5 | 1 | B |
| 11. | 1 | 3 | 5 | 2 | A |
| 12. | 8 | 3 | 5 | 1 | А |
| 13. | 8 | 3 | 5 | 1 | D |
| 14. | 8 | 3 | 5 | 1 | E |
| 15. | 8 | 3 | 5 | 3 | A |
| 16. | 8 | 3 | 5 | 1 | B |
| 17. | 2 | 3 | 5 | 1 | A |
| 18. | 2 | 3 | 5 | 1 | A |
| 19. | 2 | 3 | 5 | 1 | C |
| 20. | 2 | 3 | 5 | 1 | C |
| 21. | 2 | 3 | 5 | 2 | D |
| 22. | 2 | 3 | 5 | 2 | B |
| 23. | 2 | 3 | 5 | 1 | A |
| 24. | 2 | 3 | 5 | 1 | D |
| 25. | 2 | 3 | 5 | 1 | D |
| 26. | 2 | 3 | 5 | 2 | C |
| 27. | 2 | 3 | 5 | 1 | B |
| 28. | 3 | 3 | 5 | 2 | B |
| 29. | 2 | 3 | 5 | 1 | B |
| 30. | 3 | 3 | 5 | 1 | А |
| 31. | 3 | 3 | 5 | 1 | E |
| 32. | 3 | 3 | 5 | 2 | В |
| 33. | 3 | 3 | 5 | 2 | D |
| 34. | 3 | 3 | 5 | 1 | B |
| 35. | 3 | 3 | 5 | 1 | А |
| 36. | 2 | 3 | 5 | 1 | D |
| 37. | 2 | 3 | 5 | 1 | В |
| 38. | 2 | 3 | 5 | 1 | C |
| 39. | 2 | 3 | 5 | 1 | Е |
| 40. | 3 | 3 | 5 | 2 | B |
| 41. | 3 | 3 | 5 | 2 | A |
| 42. | 3 | 3 | 5 | 1 | D |
| 43. | 2 | 3 | 5 | 1 | A |
| 44. | 2 | 3 | 5 | 2 | В |
| 45. | 2 | 3 | 5 | 3 | A |
| 46. | 2 | 3 | 5 | 3 | E |
| 47. | 2 | 3 | 5 | 2 | Е |
| 48. | 3 | 3 | 5 | 1 | D |
| 49. | 2 | 3 | 5 | 3 | E |
| 50. | 2 | 3 | 5 | 2 | A |
| 51. | 2 | 3 | 5 | 2 | A |
| 52. | 2 | 3 | 5 | 2 | E |
| 53. | 3 | 3 | 5 | 1 | A |
| 54. | 3 | 3 | 5 | 3 | C |
| 55. | 3 | 3 | 5 | 2 | D |
| 56. | 2 | 3 | 5 | 3 | A |
| 57. | 2 | 3 | 5 | 3 | E |
| 58. | 2 | 3 | 5 | 1 | C |
| 59. | 2 | 3 | 5 | 1 | D |
| 60. | 2 | 3 | 5 | 1 | A |
| 61. | 2 | 3 | 5 | 1 | C |
| 62. | 2 | 3 | 5 | 1 | B |
| 63. | 2 | 3 | 5 | 2 | E |
| 64. | 2 | 3 | 5 | 2 | A |
| 65. | 2 | 3 | 5 | 3 | A |
| 66. | 3 | 3 | 5 | 2 | A |
| 67. | 2 | 3 | 5 | 3 | B |
| 68. | 3 | 3 | 5 | 1 | B |
| 69. | 3 | 3 | 5 | 1 | E |
| 70. | 6 | 3 | 5 | 3 | А |
| 71. | 1 | 3 | 5 | 2 | В |
| 72. | 2 | 3 | 5 | 3 | B |
| 73. | 2 | 3 | 5 | 3 | A |
| 74. | 3 | 3 | 5 | 3 | D |
| 75. | 3 | 3 | 5 | 2 | A |
| 76. | 2 | 3 | 5 | 1 | С |
| 77. | 3 | 3 | 5 | 2 | A |
| 78. | 5 | 3 | 5 | 1 | C |
| 79. | 7 | 3 | 5 | 1 | E |
| 80. | 3 | 3 | 5 | 1 | C |
| 81. | 3 | 3 | 5 | 2 | D |
| 82. | 3 | 3 | 5 | 2 | C |
| 83. | 5 | 3 | 5 | 2 | С |
| 84. | 5 | 3 | 5 | 3 | D |
| 85. | 5 | 3 | 5 | 3 | D |
| 86. | 4 | 3 | 5 | 3 | B |
| 87. | 5 | 3 | 5 | 3 | A |
| 88. | 5 | 3 | 5 | 2 | C |
| 89. | 5 | 3 | 5 | 2 | B |
| 90. | 5 | 3 | 5 | 3 | A |
| 91. | 5 | 3 | 5 | 2 | E |
| 92. | 5 | 3 | 5 | 1 | А |
| 93. | 5 | 3 | 5 | 2 | B |
| 94. | 5 | 3 | 5 | 2 | D |
| 95. | 5 | 3 | 5 | 1 | E |
| 96. | 5 | 3 | 5 | 1 | A |
| 97. | 5 | 3 | 5 | 1 | B |
| 98. | 4 | 3 | 5 | 2 | E |
| 99. | 4 | 3 | 5 | 2 | А |
| 100. | 5 | 3 | 5 | 2 | D |
| 101. | 5 | 3 | 5 | 1 | A |
| 102. | 5 | 3 | 5 | 1 | B |
| 103. | 5 | 3 | 5 | 3 | D |
| 104. | 5 | 3 | 5 | 2 | С |
| 105. | 6 | 3 | 5 | 3 | C |
| 106. | 6 | 3 | 5 | 3 | E |
| 107. | 6 | 3 | 5 | 3 | D |
| 108. | 2 | 3 | 5 | 1 | C |
| 109. | 6 | 3 | 5 | 1 | А |
| 110. | 4 | 3 | 5 | 2 | Е |
| 111. | 4 | 3 | 5 | 3 | D |
| 112. | 4 | 3 | 5 | 2 | A |
| 113. | 4 | 3 | 5 | 2 | A |
| 114. | 4 | 3 | 5 | 2 | E |
| 115. | 5 | 3 | 5 | 1 | D |
| 116. | 5 | 3 | 5 | 2 | D |
| 117. | 5 | 3 | 5 | 2 | С |
| 118. | 5 | 3 | 5 | 2 | C |
| 119. | 5 | 3 | 5 | 3 | A |
| 120. | 5 | 3 | 5 | 1 | B |
| 121. | 5 | 3 | 5 | 1 | A |
| 122. | 5 | 3 | 5 | 1 | B |
| 123. | 4 | 3 | 5 | 3 | B |
| 124. | 5 | 3 | 5 | 1 | B |
| 125. | 5 | 3 | 5 | 2 | C |
| 126. | 5 | 3 | 5 | 2 | A |
| 127. | 5 | 3 | 5 | 1 | C |
| 128. | 5 | 3 | 5 | 3 | D |
| 129. | 5 | 3 | 5 | 1 | D |
| 130. | 5 | 3 | 5 | 3 | D |
| 131. | 4 | 3 | 5 | 1 | D |
| 132. | 5 | 3 | 5 | 2 | C |
| 133. | 5 | 3 | 5 | 1 | D |
| 134. | 4 | 3 | 5 | 3 | A |
| 135. | 4 | 3 | 5 | 3 | A |
| 136. | 4 | 3 | 5 | 3 | D |
| 137. | 4 | 3 | 5 | 3 | А |
| 138. | 4 | 3 | 5 | 3 | C |
| 139. | 4 | 3 | 5 | 3 | E |
| 140. | 4 | 3 | 5 | 2 | E |
| 141. | 3 | 3 | 5 | 1 | D |
| 142. | 3 | 3 | 5 | 1 | E |
| 143. | 3 | 3 | 5 | 1 | C |
| 144. | 4 | 3 | 5 | 3 | B |
| 145. | 4 | 3 | 5 | 3 | E |
| 146. | 5 | 3 | 5 | 1 | A |
| 147. | 4 | 3 | 5 | 3 | A |
| 148. | 4 | 3 | 5 | 2 | D |
| 149. | 4 | 3 | 5 | 2 | B |
| 150. | 5 | 3 | 5 | 3 | D |
| 151. | 7 | 3 | 5 | 3 | С |
| 152. | 4 | 3 | 5 | 2 | A |
| 153. | 1 | 3 | 5 | 1 | E |
| 154. | 5 | 3 | 5 | 1 | D |
| 155. | 5 | 3 | 5 | 1 | D |
| 156. | 5 | 3 | 5 | 2 | D |
| 157. | 3 | 3 | 5 | 3 | A |
| 158. | 3 | 3 | 5 | 3 | В |
| 159. | 7 | 3 | 5 | 2 | A |
| 160. | 5 | 3 | 5 | 1 | В |
| 161. | 3 | 3 | 5 | 1 | E |
| 162. | 4 | 3 | 5 | 3 | E |
| 163. | 8 | 3 | 5 | 1 | Е |
| 164. | 8 | 3 | 5 | 2 | C |
| 165. | 5 | 3 | 5 | 2 | B |
| 166. | 7 | 3 | 5 | 1 | С |
| 167. | 7 | 3 | 5 | 1 | A |
| 168. | 7 | 3 | 5 | 1 | B |
| 169. | 7 | 3 | 5 | 1 | B |
| 170. | 5 | 3 | 5 | 1 | C |
| 171. | 5 | 3 | 5 | 2 | A |
| 172. | 1 | 3 | 5 | 1 | A |
| 173. | 3 | 3 | 5 | 1 | D |
| 174. | 4 | 3 | 5 | 3 | В |
| 175. | 3 | 3 | 5 | 1 | E |
| 176. | 5 | 3 | 5 | 1 | A |
| 177. | 7 | 3 | 5 | 2 | B |
| 178. | 7 | 3 | 5 | 2 | A |
| 179. | 3 | 3 | 5 | 3 | B |
| 180. | 5 | 3 | 5 | 2 | В |
| 181. | 1 | 3 | 5 | 1 | D |
| 182. | 1 | 3 | 5 | 1 | E |
| 183. | 1 | 3 | 5 | 1 | A |
| 184. | 5 | 3 | 5 | 1 | D |
| 185. | 1 | 3 | 5 | 1 | E |
| 186. | 3 | 3 | 5 | 3 | E |
| 187. | 4 | 3 | 5 | 3 | E |
| 188. | 3 | 3 | 5 | 1 | D |
| 189. | 5 | 3 | 5 | 2 | D |
| 190. | 5 | 3 | 5 | 1 | A |
| 191. | 5 | 3 | 5 | 1 | E |
| 192. | 6 | 3 | 5 | 3 | C |
| 193. | 6 | 3 | 5 | 1 | С |
| 194. | 6 | 3 | 5 | 1 | C |
| 195. | 4 | 3 | 5 | 1 | E |
| 196. | 7 | 3 | 5 | 1 | В |
| 197. | 7 | 3 | 5 | 3 | C |
| 198. | 7 | 3 | 5 | 3 | C |
| 199. | 7 | 3 | 5 | 3 | А |
| 200. | 3 | 3 | 5 | 3 | В |